## Tabelle1
Typ DBA 40LA - 38mm - 3 - 5kN
OZ | PosArt | Kurztext | Langtext | Menge | Einheit | EP
Vorbemerkungen
Technische Bedingungen für die Doppelbodenanlage wie im nachstehenden LV beschrieben:
Die anzubietende Leistung umfasst die Schaffung einer Doppelbodenanlage mit Installationszwischenraum für Büros und Verwaltungsbauten.
Die konstruktiven Teile (wie Stützpfeiler, Wände), an die der Doppelboden angeschlossen werden muss, bestehen aus Stahlbeton oder einfachem Mauerwerk. Bis zur Verlegung des Doppelbodens werden bauseits folgende Arbeiten ausgeführt: - Fenster- und Türzargeneinbau, sowie Einbau der Deckenbekleidung - Installationen für Heizung-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen
Nach Freigabe der Räume durch die Bauleitung kann umgehend mit der Montage des Doppelbodens begonnen werden. Die vorgesehenen Bereiche werden besenrein übergeben.
Ausführung (ohne Stundenlohnarbeiten):
|  | Anfahrt und Vorbereitung | Baustellenanfahrt, Baustelle vorbereiten |  | Stk. | 0
|  | Boden prüfen und vorbereiten | besenreinen Rohboden absaugen und Vorbereiten zur Versiegelung; Sichtprüfung des Bodens auf Porosität, Risse, Haftfestigkeit und Einhaltung der geltenden Toleranzen etc. |  | m² | 0
|  | Ausgleich | Ausgleich Rohboden-Toleranzen |  | m² | 0
|  | Zulage erschwerte Montage | Zulage für erschwerte Montage in Bereichen mit Toleranzen außerhalb von DIN 18 202, Ebenheit Tabelle 3, Zeile 2 und Winkelabweichungen Tabelle 2, Zeile 1, inkl. Vorhalten von Stützen in unterschiedlichen Höhen |  | m² | 0
|  | Rohboden versiegeln | Rohboden versiegeln mit Weiss- Rohbodenversiegelung, 1-Komponenten-Kunstharz-Dispersion, lösemittelfrei und emissionsarm, abgestimmt auf den Stützenklebstoff |  | m² | 0
|  | Zulage | Zulage für Ausführung in 2-Komponenten-Epoxidharz-System |  | m² | 0
|  | Zulage | Zulage für Versiegeln der Wände bis Doppelbodenhöhe zur Luftführung im Boden |  | m² | 0
|  | Einmessen des Doppelbodenrasters | Einmessen des Doppelbodenrasters vor Ausführung der Installationsarbeiten. Dauerhafte Markierung mit Farbspray bzw. Lack-Schlagschnur auf dem Rohboden im Raster 3 x 3 m. Inclusive separater Anreise des Montagepersonals. |  | m² | 0
DBA Doppelbodensystem Typ -38mm-3kN
|  | Liefern und Montieren | Liefern und Montieren eines Doppelbodensystems mit Konformitätszertifikat nach DIN EN 12 825 und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12 825. Für das System ist das Konformitätszertifikat eines anerkannten Zertifizierers vorzulegen.
|  | Einstufung | Einstufung nach DIN EN 12 825 und Anwendungsrichtlinie: Laststufe: 3.000 N Punktlast: 3.000 N Bruchlast: >= 6.000 N Elementklasse: 2 Raster 600 x 600 mm Plattenstärke: 38 mm zzgl. Belagsdicke
|  | Baustoff- und Feuerwiderstandklasse | Baustoffklasse nach DIN EN 13 501-1: B - s2, d0 Baustoffklasse nach DIN 4102: B2 B1 optional möglich Feuerwiderstandsklasse: F30 / REI30 möglich FSC-zertifizierte Spanplatte optional möglich Technische Daten gemäß Produktdatenblättern, Zertifikaten, Prüfberichten und Prüfzeugnissen.
|  | OKF | Die Konstruktionshöhe (OKF = Oberkante Fertigfußboden) des Doppelbodens beträgt: ___________________ mm
Die Doppelbodenplatte besteht aus einer 38 mm dicken, hochverdichteten Spanplatte, Emissionsklasse E1, welche unterseitig mit einem Aluminium- Feinblech kraftschlüssig verbunden ist. Die Plattenkanten sind schräg geschnitten und mit einer Kunststoffkante ummantelt.
|  | Typ DBA-38mm-3kN | Fabrikat des Doppelbodensystems: DBA Doppelbodensystem Typ -38mm-3kN oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: _______________________________ |  | m² | 0
Belag
|  | Belag | [Hersteller + Typ Bodenbelag] [Art des Bodenbelags, z. B. DBA UNIVINYL 116] Bodenbelag, werkseitig auf die Doppelbodenplatten verklebt. Fabrikat: [Hersteller + Typ Bodenbelag] Ableitwiderstand im System: ≤ xxx Ohm Aufladespannung: ≤ 2 kV (oder xxx kV, falls niedriger) Rutschsicherheit: R9 (oder R10 ....) Dicke: xxx mm (nicht zutreffendes streichen) Technische Daten siehe Produktdatenblatt und Leistungserklärung des Bodenbelagsherstellers. |  | m² | 0
Jede Bodenplatte muss frei aufliegen, leicht herausnehmbar und untereinander auswechselbar sein.
Ausschnitte für Kabel und Klimaführung müssen an jeder vollen Doppelbodenplatte möglich sein, um die Maschinenaufstellung variabel wählen zu können.
Für die Überbrückung von Heizungsrohren oder sonstigen Installationen müssen Überbrückungsträger für ein oder zwei entfallende Stützen vorgesehen werden können.
Die Anschlüsse an Stützpfeiler, Wänden und bauseitigen Einrichtungen sind stumpf und entsprechend luftdicht vorzunehmen und mit einer Wandabdichtung zu versehen.
Die für die Montage benötigten Maße sind aufgrund der vom Auftragnehmer zu fertigenden Montagezeichnungen unter Zugrundelegung der Bauzeichnungen des Planungsbüros und der örtlichen Überprüfung zu ermitteln. Sämtliche Montagezeichnungen des Auftragnehmers sind dem Planungsbüro bzw. der Bauleitung zur Genehmigung in 4-facher Ausfertigung vorzulegen. Der Auftragnehmer erhält nach Überprüfung der Unterlagen ein Exemplar abgezeichnet zurück.
Die angebotene Leistung umfasst die Herstellung aller Konstruktionsteile und die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die komplette Montage in abnahmefähiger, gebrauchsfertiger Ausführung, entsprechend den genehmigten Ausführungszeichnungen und der Leistungsbeschreibung, einschließlich aller Nebenleistungen und Nebenkosten.
Zusätzliche Anforderung und Belastung: Im Zuge des weiteren Innenausbaues werden bauseits nichttragende Trennwände auf der Doppelbodenkonstruktion aufgesetzt. Die Absicherung des Doppelbodens erfolgt durch Zusatzstützen pro lfm Trennwand.
Unterkonstruktion
|  | Unterkonstruktion | Die Unterkonstruktion muss aus einzelnen, arretierbaren und in der Höhe verstellbaren Stützen bestehen, die eine einwandfreie Ausnivellierung gewährleisten.
Stützen
|  | Stützen | höhenverstellbaren Stahlrohrstütze für OKF ___ mm, Typ BS, CS/DS, Querschnitt je nach Höhe für 3 kN, galvanisch verzinkt. |  | Stk. | 0
|  | Gewindesicherung | Gewindesicherung zur Sicherung gegen selbsttätiges Verstellen |  | Stk. | 0
|  | Auflagekäppchen | PE/ABS Auflagekäppchen leitfähig |  | Stk. | 0
|  | Wandwinkel | Wandwinkel als Ersatz für eine Stütze liefern und montieren. Nur möglich an ausreichend tragfähigen Betonwänden. |  | Stk. | 0
|  | DBA U-Traverse | Horizontale Aussteifung der Unterkonstruktion mit Rasterstab, U-Raster 10x30x10x0,8x537 mm, (ab 500 mm) |  | Stk. | 0
|  | Zulage | Zulage für Verschrauben des Rasterstabes |  | Stk. | 0
|  | DBA Klemm-Traverse | Horizontale Aussteifung der Unterkonstruktion und Erhöhung der Nennlast mit Rasterstab, gebördelt und gelocht, C-Raster 30x30x30x1x537 mm |  | Stk. | 0
|  | DBA Rohr-Traverse | Horizontale Aussteifung der Unterkonstruktion und Erhöhung der Nennlast mit Rasterstab, gelocht, Rechteckrohr 30x30x1,8x537 mm. |  | Stk. | 0
|  | Zulage | Zulage für Verschrauben des Rasterstabes (Weiss Rohr-Traverse), (ab 900 mm) |  | Stk. | 0
|  | Zulage Sondermaß | Zulage zu Pos. XXX für Lieferung und Montage von Sondermaßplatten. Spanplatte mit unterseitig Alu / Stahlblech Abmessung: 600 x 750 mm 600 x 800 mm _____ x 600 mm (350 bis 600 möglich) (nicht zutreffendes streichen) |  | Stk. | 0
|  | Verschraubung | Verschrauben der Doppelbodenplatten mit deren Unterkonstruktion, zur Lagesicherung der Platten und zur Versteifung der Konstruktion. Die Verschraubung besteht aus einer Stufenbohrung und Durchgangsbohrung. In die oberste Ebene der Stufenfräsung wird eine Belagsscheibe zur Abdeckung der Schraube eingelegt. Die Platten sind werksseitig in allen 4 Ecken mit einer Bohrung versehen, wodurch im Regelbereich eine 4-fache Verschraubung erfolgt. Im Bereich zu aufgehenden Bauteilen, bei Überbrückungen etc. werden jeweils alle möglichen Ecken verschraubt, an wegfallenden Ecken oder Ecken mit Stützen in abweichender Position erfolgt keine Verschraubung. Sicherung gegen Abheben möglich. |  | m² | 0
|  | Zulage | Zulage zu Pos. xxxx, Verbesserung der Trittschalleigenschaften durch den Einbau von Trittschalldämmplatten unter den Stützen. |  | m² | 0
|  | Dehnfuge | Liefern und montieren einer Dehnfuge im Doppelboden. Aufnahme von Bewegungen in folgenden Achsen: X:__________ mm Y: __________ mm Z:__________ mm (nicht zutreffendes streichen) Stützen im Bereich der Fuge sind zu verdübeln. Ab einer Stützenhöhe von 200 mm ist jede zweite Stütze abzuspannen. Produkt: Migua Typ __________ oder gleichwertig. angebotenes Produkt: _________________________ |  | lfm | 0
|  | Zulage | Zulage für feuerhemmende Ausführung in REI 30. Ein Prüfbericht über die Feuerwiderstandsdauer ist für das System vorzulegen. |  | m² | 0
|  | Zulage | Zulage zu Pos. xxxx für feuerhemmende Ausführung in F30 in notwendigen Fluren. Ein abP für das System ist vorzulegen. |  | m² | 0
|  | Zulage | Zulage zu Pos. xxxx für feuerhemmende Ausführung in F30 in sonstigen Flächen, ohne notwendige Flure. Ein abP für das System ist vorzulegen. |  | m² | 0
|  | Brandabschottung F30 - Gipsdiele | Liefern und Montieren eines F30-Brandschottes. Die eingesetzten Gipsdielensteine werden mit einem zum System gehörenden Klebstoff verbunden. Der Übergang zum Doppelboden wird mit Minerallwolle abgedichtet. Bauhöhe: __________ mm |  | lfm | 0
|  | Brandabschottung F30 - Porenbeton | Liefern und Montieren eine F30-Brandschottes. Die eingesetzten Porenbetonsteine werden mit einem zum System gehörenden Klebstoff verbunden. Der Übergang zum Doppelboden wird mit Minerallwolle abgedichtet. Bauhöhe: __________ mm |  | lfm | 0
|  | Verdübelung Metall-Schlagdübel | Verdübelung der Stützen auf dem Rohboden mit Metall-Schlagdübeln, 2-fach |  | m² | 0
|  | Zulage | Zulage für 3- bzw. 4-fache Verdübelung wie Pos. zuvor |  | m² | 0
|  | Verdübelung Kunststoffdübel | Verdübelung der Stützen auf dem Estrichboden mit Kunststoffdübel und Schraube, 2-fach |  | m² | 0
|  | Zulage | Zulage für 3- bzw. 4-fache Verdübelung wie Pos. zuvor |  | m² | 0
|  | Lastverteilerplatten | Lastverteilplatten aus verzinktem Stahlblech, 200x200x3 mm, liefern und montieren. |  | m² | 0
|  | Zulage | Zulage für Ausführung der Lastverteilplatte aus Feinsteinzeug, 200x200x10 mm. |  | m² | 0
|  | Überbrückungsträger bis 900 mm | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahl-C-Profilen. Zur Überbrückung von Bereichen, in denen keine Stützen gestellt werden können. Die Tragfähigkeit der installierten Überbrückung entspricht der des Doppelbodensystems. Stützweite bis 900 mm |  | Stk. | 0
|  | Überbrückungsträger bis 1200 mm | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahl-C-Profilen. Zur Überbrückung von Bereichen, in denen keine Stützen gestellt werden können. Die Tragfähigkeit der installierten Überbrückung entspricht der des Doppelbodensystems. Stützweite bis 1200 mm |  | Stk. | 0
|  | Überbrückungsträger bis 1800 mm | Überbrückungsträger aus verzinkten Stahl-C-Profilen. Zur Überbrückung von Bereichen, in denen keine Stützen gestellt werden können. Die Tragfähigkeit der installierten Überbrückung entspricht der des Doppelbodensystems. Stützweite bis 1800 mm |  | Stk. | 0
|  | Zulage | Zulage für das Anpassen der Bodenplatten an gerade aufsteigende Bauteile. Die Anschnitte werden mit emissionsfreier Dispersion versiegelt. Ein Vorlegeband wird eingelegt. |  | lfm | 0
|  | Zulage | Zulage für das Anpassen der Bodenplatten an runde/schräge aufsteigende Bauteile. Die Anschnitte werden mit emissionsfreier Dispersion versiegelt. Ein Vorlegeband wird eingelegt. |  | lfm | 0
|  | Zulage | Zulage wie vor, jedoch Anpassen an Säulen oder Stützpfeiler mit notwendigen Zusatzstützen. |  | lfm | 0
|  | Zulage | Zulage für das Anpassen des Bodens an Türen oder Wandnischen. |  | lfm | 0
|  | Kompriband | Liefern und Montieren eines dauerelastischen Kompribandes als Wandabdichtung Dicke x Breite 5 x 9 mm 5 x 15 mm 10 x 15 mm (nicht zutreffendes streichen) |  | lfm | 0
|  | Dampfsperre | Absperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18195-4. Ein AbP liegt vor. Der Untergrund muss zur Aufnahme der Abdichtung geeignet sein. Liefern und fachgerecht vollflächig verklebt einbauen von Aluminiumverbundfolie mit Glasgittergewebeeinlage auf kaltselbstklebendem Elastomerbitumen; alle Stöße min. 100 mm überlappend kalt verklebt und an den Rändern hochgezogen. Dicke ca. 0,4 mm |  | m² | 0
|  | Abschottung zur Luftführung | Liefern und Montieren einer einschaligen Abschottung innerhalb des Bodenhohlraumes zum Zwecke der Luftführung. Das Schott besteht aus Holzwerkstoff, beidseitig mit Melamin beschichtet, 19 mm dick. Alle Fugen werden mit Dichtband / Dichtstoff abgedichtet. Bauhöhe: __________ mm |  | lfm | 0
|  | Abschottung zum Schallschutz | Liefern und Montieren einer Abschottung zur Verringerung der Luftschallübertragung im Bodenhohlraum, bestehend aus Mineralwolle mit 300 mm Breite, komprimiert zwischen Rohboden und Doppelboden verbaut. Bauhöhe: __________ mm |  | lfm | 0
|  | Zulage | Zulage für luftdichtes Verpacken der Mineralwolle |  |  | 0
|  | Zulage | Zulage für Pos. zuvor, für das luftdichte Verpacken der Mineralwolle in PE-Folie, bei luftführenden Böden. |  | lfm | 0
|  | Frontabschottung | Liefern und montieren einer Frontabschottung, bestehend aus Holzwerkstoff, beidseitig Beschichtung mit Melamin, Aluminiumwinkel, Verdübelung der Randstützen und Abspannung. Die Frontabschottung dient als vertikaler Abschluss eines frei im Raum endenden Doppelbodens. Bauhöhe: __________ mm |  | lfm | 0
|  | Zulage | Zulage zu Pos. xxxx, Mehrpreis für die Ausführung mit Bodenbelag wie der Doppelboden. Holzwerkstoff aufgrund der Verklebung ggf. ohne Melaminbeschichtung. Bauhöhe: __________ mm |  | lfm | 0
|  | Zulage | Zulage zu Pos. xxxx, Mehrpreis für die Ausführung der Abschottung aus Gipsfaserplatte, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13 501. Bauhöhe: __________ mm |  | lfm | 0
|  | Ausschnitte | Ausschnitte für Heizungsrohre |  | Stk. | 0
|  | Ausschnitte | Zulage zur Pos. xxxx, werkseitige / bauseitige Herstellung eines runden Ausschnittes bis - 110 mm - 210 mm - 310 mm - 410 mm (nicht zutreffendes streichen) Abhängig von Geometrie und Lage der Ausschnitte kann die Tragfähigkeit der Doppelbodenplatte verringert werden. Im Bedarfsfall sind lasterhöhende Maßnahmen gesondert zu beauftragen. |  | Stk. | 0
|  | Mehrpreis | Mehrpreis für Pos. zuvor, für Herstellung eines Stufenfalzes |  | Stk. | 0
|  | Ausschnitte | Zulage zur Pos. xxxx, werkseitige / bauseitige Herstellung eines rechteckigen Ausschnittes bis Umfang - 440 mm - 840 mm - 1240 mm - 1640 mm (nicht zutreffendes streichen) Die Ecken sind mit Radius bis 10 mm ausgerundet. Abhängig von Geometrie und Lage der Ausschnitte kann die Tragfähigkeit der Doppelbodenplatte verringert werden. Im Bedarfsfall sind lasterhöhende Maßnahmen gesondert zu beauftragen. |  | Stk. | 0
|  | Mehrpreis | Mehrpreis für Pos. zuvor, für Herstellung eines Stufenfalzes, z. B. für Luftauslässe, Dralldüsen, Staubsaugeranschlüsse Bei mehreren Stufenfalzen je Ausschnitt versteht sich der Preis pro Falz. |  | Stk. | 0
|  | Mehrpreis | Mehrpreis für Pos. xxxx, für Herstellung des Ausschnittes mit Ecken ohne Ausrundung (Radius <= 1 mm) |  | Stk. | 0
|  | Mehrpreis | Mehrpreis für Pos. xxxx, für Herstellung des Ausschnittes mit Ecken ohne Ausrundung, bei mit Blech beschichteten Platten (Radius <= 1 mm) |  | Stk. | 0
|  | Mehrpreis | Mehrpreis für Pos. xxxx, für Herstellung eines passgenauen Ausschnittes mit minimierter Fuge, für Einsätze ohne einen, den Belag überlappenden Falz. |  | Stk. | 0
|  | Sicherheitsabdeckung | Sicherheitsabdeckung für Ausschnitt liefern und montieren Abmessung: __________ x __________ mm Ausführung in Blech / Holzwerkstoff Demontage und Entsorgung bauseits (nicht zutreffendes streichen) |  | Stk. | 0
|  | Zulage | Zulage zu Pos. zuvor, für Demontage und Entsorgung der Schutzabdeckung |  | Stk. | 0
|  | Bürsteneinsatz zur Kabeldurchführung | Liefern und Montieren eines Bürsteneinsatzes zur Kabeldurchführung für Doppelbodenplatten. Einbaumaß / Innenmaß: - 370 x 290 mm / 316 x 200 mm - 270 x 290 mm / 216 x 200 mm - 170 x 290 mm / 117 x 200 mm (nicht zutreffendes streichen) Der aus Aluminium und Kunststoff bestehende Einsatz hat an zwei Seiten, sich gegenüberstehende, doppellagige Bürsten-Reihen. Diese reduzieren insbesondere bei belüfteten Böden deutlich den Leckluftstrom und ergeben eine angenehme optische Erscheinung der Kabeldurchführung. Der Einsatz wird in einen entsprechend großen Ausschnitt eingeschraubt, ein Falz überlappt den Bodenbelag. Der nötige Ausschnitt ist gesondert zu beauftragen. |  | Stk. | 0
|  | Lüftungs-Drallauslass | Liefern und Montieren eines Drallauslasses zur Belüftung, mit Durchmesser 150 mm, für einen Luftdurchsatz je Platte von __________ m³/h bei einem Differenzdruck von __________ Pa. Farbe: grau Fabrikat: Krantz Dralldeckel DN 150 Der nötige Ausschnitt ist gesondert zu beauftragen. |  | Stk. | 0
|  | Zulage | Zulage für Pos. zuvor, für liefern und montieren eines Schmutzfangkorbes Krantz KB 150 für den Drallauslass. |  | Stk. | 0
|  | Zulage | Zulage für Pos. xxxx, für liefern und montieren eines Spannringes für den Drallauslass. |  | Stk. | 0
|  | Treppe | Liefern und montieren einer Treppenanlage am Übergang Roh- zu Doppelboden Treppe _______- stufig, aus Holzwerkstoff (je 150 mm Stufenhöhe, 300 mm Trittstufentiefe), _______ mm breit, mit gleichem Belag wie Platten belegt, mit Aluminium Trittwinkel an den Stufenkanten, inkl. Befestigungsmaterial Zum Vorbau / Einbau (nicht zutreffendes streichen). Preis je Laufmeter Breite der Treppe. |  | lfm | 0
|  | Rampe | Liefern und Montieren einer Rampe zum Befahren des Doppelbodens vom Rohboden aus. Auftretende Lasten, Radabstände und Beschleunigungen sind anzugeben. Bestehend aus 38 mm dicker, hoch verdichteter Holzwerkstoffplatte, mit Aluminium- Anfahrkeil. Zum Transport und zur Montage geteilt. SW-Unterkonstruktion. Größe: Höhe x Länge x Breite _______ x _______ x _______ mm |  | m² | 0
|  | Systemgeländer | Lieferung und Montage eines Systemgeländers, bestehend aus Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 40 mm und zugehörigen Aluminium-Systemverbindern. Das modular aufgebaute und befestigte Geländersystem ist demontierbar, änderbar und erweiterbar. |  | lfm | 0
|  | Bodenausschnitte | Werkseitige / bauseitige Ausführung von Bodenausschnitten für Steckdosen, Lüftungsauslässe, etc. (nicht zutreffendes streichen) Genaue Bezeichnung: ________________________ |  | Stk. | 0
|  | Bodenausschnitte | Werkseitige / bauseitige Ausführung von Bodenausschnitten für Steckdosen, Lüftungsauslässe, etc. (nicht zutreffendes streichen) OBO Bettermann Einsatz: OBO GES 2 OBO GES 4 OBO GES 6 OBO GES 9 OBO GES R4 OBO GES R7 OBO GES R9 (nicht zutreffendes streichen) |  | Stk. | 0
|  | Schutzabdeckung | Schutzabdeckung liefern und montieren. Schutzabdeckung aus Holzwerkstoff zum temporären Verschluss von Bodenöffnungen, bis zum Zeitpunkt der Installation des Einsatzes. Öffnung für OBO GES R9 Öffnung für _______________ Öffnung ________ x _________ mm (nicht zutreffendes streichen) Demontage und Entsorgung bauseits. |  | Stk. | 0
|  | Einbau von Steckdosen | Liefern und Einbauen von Steckdosen, Drall-Auslässen, etc. genaue Bezeichnung: _________________ |  | Stk. | 0
|  | Zusätzliche Stützen | Liefern und Montieren von zusätzlichen Stützen unter Plattenausschnitten. |  | Stk. | 0
|  | Bodenabschluss | Bodenabschluss für Übergang zum Rohboden oder zur Treppe. Melaminbeschichtete Holzwerkstoffplatte mit Aluminium-Trittwinkel. Liefern und Montieren. Bodenhöhe wie oben. |  | lfm | 0
|  | Verschiebesicherung | Verschiebesicherung / Abspannung für frei endenden Doppelboden. Bestehend aus Aluminium-Winkel, Lochbandeisen oder Zuganker und Befestigungsmaterial. |  | lfm | 0
|  | Schutzabdeckung | Abdeckung der fertigen Doppelbodenfläche zum Schutz vor anderen Baugewerken. Ausführung: - Rohkarton - PE-Folienkarton - PE-Folienkarton unterlegt von Trittschutzflies - Hartfaserplatte unterlegt von Trittschutzflies (nicht zutreffende Varianten streichen) Die Demontage und Entsorgung erfolgt bauseits. |  | m² | 0
|  | Nachrichten | Nachrichten des Bodens nach Abschluss der Folgegewerke |  | m² | 0
|  | Reserveplatten | Reserveplatten für Doppelboden gem. Pos. xxxx, inkl. Belag, liefern |  | Stk. | 0
|  | Reservestützen | Reservestützen für Doppelboden gem. Pos. xxxx liefern |  | Stk. | 0
|  | Werkzeugkasten | Werkzeugkasten für Werkzeug, Saugheber oder Krallenheber liefern. Ohne Werkzeug und Heber. |  | Stk. | 0
|  | Saugheber, Kunststoff | Saugheber aus Kunststoff mit zwei Saugnäpfen, zum Öffnen der Doppelbodenanlage liefern. |  | Stk. | 0
|  | Saugheber, Aluminium | Saugheber in schwerer Ausführung aus Aluminium, mit zwei Saugnäpfen, zum Öffnen der Doppelbodenanlage liefern. |  | Stk. | 0
|  | Krallenheber, Aluminium | Hebewerkzeug aus Aluminium, mit 2 Nadelkrallen-Platten, zum Öffnen von Doppelbodenanlagen mit textilen Belägen liefern. |  | Stk. | 0
Stundenlohnarbeiten
|  | Stundenlohnarbeiten | Stundenlohnarbeiten, die auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausführt werden.
|  | Vorarbeiter | Vorarbeiter |  | h | 0
|  | Facharbeiter | Facharbeiter |  | h | 0
|  | Helfer | Helfer |  | h | 0
|  | Nachtarbeitszulage | Zulage für durch die Bauleitung angeordnete Nachtarbeit (zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr) |  | h | 0
|  | Wochenend- und Feiertagszulage | Zulage für durch die Bauleitung angeordnete Arbeiten an Wochenenden (ab Freitag 22:00 Uhr bis Montag 06:00 Uhr) und gesetzlichen Feiertagen (ab dem Tag vor dem Feiertag 22:00 Uhr bis zum Tag nach dem Feiertag 06:00 Uhr). |  | h | 0
|  |  | Summe Stundenlohnarbeiten |  | h | 0